## 设备选型、管径计算
设备 | 参数名称 | 参数 | 单位 | 值类型 | 公式 | 备注
脱硫系统(单台) | 入口烟气SO2浓度 | 210 | mg/Nm3 | Input |  | 输入值
| 出口烟气SO2浓度 | 35 | mg/Nm3 | Input |  | 输入值
| 当地大气压 | 93090 | Pa | Input |  | 输入值
| 脱硫系统出口温度 | 30 | ℃ | Input |  | 输入值
| 单套净化系统出口标况烟气量 | 1735000 | Nm3/h | Input |  | 输入值
| 单套净化系统出口工况烟气量 | 2096008.5153 | Nm3/h | Calc | C6*101325/C4*(273+C5)/273 | 计算值
| 烟囱出口风速 | 15.4 | m/s | Input |  | 输入值
| 烟囱出口直径 | 6935.7593 | mm | Calc | 0.0188*SQRT(C7/C8)*1000 | 计算值
| 烟囱出口直径取值 | 7000 | mm | Input |  | 输入值
| 单套净化系统设备数量 | 2 | 台 | Input |  | 输入值
| 单台脱硫装置标况烟气量 | 867500 | Nm3/h | Calc | C6/C11 | 计算值
| 单套净化系统SO2摩尔数 | 4.7441 | kmol/h | Calc | C6*(C2-C3)/64/1000000 | 计算值
| Ca/S： | 1.03 |  | Input |  | 输入值
| 液气比 | 2.2 | L/Nm3 | Input |  | 输入值
| 喷淋层数 | 1 | 层 | Input |  | 输入值
| 浆液循环总量 | 3817 | m3/h | Calc | C6*C15/1000 | 计算值
| 停留时间 | 4.35 | min | Input |  | 输入值
| 循环氧化区有效容积 | 276.7325 | m3 | Calc | C17/60*C18 | 计算值
| 循环氧化区直径 | 7 | m | Calc | C10/1000 | 计算值
| 循环氧化区有效高度 | 7.1944 | m | Calc | C19/3.14/C20/C20*4 | 计算值
循环泵选型(型号1) | 配置循环泵台数（连续运行） | 2 | 台 | Calc | C16*C11 | 计算值
| 备用 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 单台循环泵流量 | 1908.5 | m3/h | Calc | C17/C23 | 计算值
| 扬程 | 20 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.15 | 1.1~1.15 | Input |  | 输入值
| 流量： | 1950 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 179.2713 | kW | Calc | C28*C26*9.81*1150/3600/0.8/0.98/1000*C27 | 计算值
| 电机功率 | 185 | kW | Calc | CEILING(C29+5,5) | 计算值 | 向上+5再取10,5的整数值
(进)口管道尺寸 | 介质： | 循环浆液\其它 |  | MultiplEselect |  | 下拉,多值可选
| 使用条件： | 泵前\泵后\其它 |  | MultiplEselect |  | 下拉,多值可选
| 流速： | 1.5 | m/s | Input |  | 输入值
| 管道尺寸： | 670.9874 | mm | Calc | SQRT(C25/3600/C34/3.14*4)*1000 | 计算值
| 取值： DN | 350 |  | Input |  | 输入值
| 核算流速： | 5.5129 |  | Calc | C25/3600/(C36/1000*C36/1000*3.14/4) | 计算值
(出)口管道尺寸 | 介质： | 循环浆液\ |  | MultiplEselect |  | 下拉,多值可选
| 使用条件： | 泵后\泵前\其它 |  | MultiplEselect |  | 下拉,多值可选
| 流速： | 1.8 | m/s | Input |  | 输入值
| 管道尺寸： | 612.5249 | mm | Calc | SQRT(C25/3600/C41/3.14*4)*1000 | 计算值
| 取值： DN | 300 |  | Input |  | 输入值
| 核算流速： | 7.5037 |  | Calc | C25/3600/(C43/1000*C43/1000*3.14/4) | 计算值
氧化风机选型 | 配置氧化风机台数（连续运行） | 1\2\3\4\5 | 台 | MultiplEselect |  | 下拉,多值可选
| 备用 | 1\2\3\4\5 | 台 | MultiplEselect |  | 下拉,多值可选
| 所需氧化风量 | 12.651 | Nm3/min | Calc | 0.5*22.4*C13*0.9/0.21/0.3/60 | 计算值
| 所需氧化风压 | 70.5051 | kPa | Calc | 9.8*C21 | 计算值
| 扬程 | 80 | kPa | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.15 | 1.1~1.15 | Input |  | 输入值
| 流量： | 16 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 27.8267 | kW | Calc | (C52*60*C50*1000*C51)/(3600*102*0.9*0.98*9.8) | 计算值
| 电机功率 | 30 | kW | Input |  | 输入值
氧化风机后(出)口管道尺寸 | 介质： | 氧化风\其它风 |  | MultiplEselect |  | 下拉,多值可选
| 使用条件： | 泵前\泵后\其它 |  | MultiplEselect |  | 下拉,多值可选
| 流速： | 8 | m/s | Input |  | 输入值
| 管道尺寸： | 206.0651 | mm | Calc | SQRT(C52*60/3600/C58/3.14*4)*1000 | 计算值
| 取值： DN | 200 |  |  |  | 计算值
| 核算流速： | 8.4926 |  | Calc | C52*60/3600/(C60/1000*C60/1000*3.14/4) | 输入值
石灰石浆液泵选型1(远) | 原料： | 石灰石粉\其它 |  | MultiplEselect |  | 下拉,多值可选
| 纯度： | 90% |  | MultiplEselect |  | 下拉,多值可选
| 堆积密度（kg/m3）： | 1000 |  | Input |  | 输入值
| 单套系统消耗量（kg/h）： | 542.9405 |  | Calc |  | 计算值
| 浆液平均密度（kg/m3）： | 1200 |  | Input |  | 输入值
| 供给远处系统数量 | 2 | 套 | Input |  | 输入值
| 运行时长 | 8 | h | Input |  | 输入值
| 配置台数（连续运行） | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 备用 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 计算单台浆液泵流量 | 13.5735 | m3/h | Calc | C68*C66/0.2/1200/C70*24/C69 | 计算值
| 扬程 | 35 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.3 |  | Input |  | 输入值
| 效率 | 0.5 |  | Input |  | 输入值
| 流量： | 15 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 4.5546 | kW | Calc | C76*C73*9.81*C67/3600/C75/0.98/1000*C74 | 计算值
| 电机功率 | 5.5 | kW | Input |  | 输入值
石灰石浆液泵选型2(近) | 供给近处系统数量 | 1 | 套 | Input |  | 输入值
| 运行时长 | 8 | h | Input |  | 输入值
| 配置台数（连续运行） | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 备用 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 计算单台浆液泵流量 | 6.7868 | m3/h | Calc | C80*C66/0.2/1200/C82*24/C81 | 计算值
| 扬程 | 15 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.3 |  | Input |  | 输入值
| 效率 | 0.5 |  | Input |  | 输入值
| 流量： | 10 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 1.3013 | kW | Calc | C88*C85*9.81*C67/3600/C87/0.98/1000*C86 | 计算值
| 电机功率 | 2.2 | kW | Input |  | 输入值
石膏排出泵选型1(远) | 单套系统石膏产量（kg/h）： | 982.7985 |  | Calc | (C66*(1-C64)+C13*(C14-1)*100+C13*172)/0.9 | 计算值
| 单套系统石膏携带水量（kg/h）： | 283.7891 |  | Calc | C95*0.1+C13*36 | 计算值
| 石膏堆积密度（kg/m3）： | 1000 |  | Input |  | 输入值
| 石膏浆液平均密度（kg/m3）： | 1130 |  | Input |  | 输入值
| 单套系统石膏浆液产量（m3/h）： | 4.3487 |  | Calc | C92/0.2/C95 | 计算值
| 远处系统数量 | 2 | 套 | Input |  | 输入值
| 运行时长 | 8 | h | Input |  | 输入值
| 配置台数（连续运行） | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 备用 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 计算单台浆液泵流量 | 13.046 | m3/h | Calc | C96*24/C98/C99 | 计算值
| 扬程 | 20 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.3 |  | Input |  | 输入值
| 效率 | 0.5 |  | Input |  | 输入值
| 流量： | 15 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 2.4508 | kW | Calc | C105*C102*9.81*C95/3600/C104/0.98/1000*C103 | 计算值
| 电机功率 | 5.5 | kW | Input |  | 输入值
石膏排出泵选型2(近) | 近处系统数量 | 1 | 套 | Input |  | 输入值
| 运行时长 | 8 | h | Input |  | 输入值
| 配置台数（连续运行） | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 备用 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 计算单台浆液泵流量 | 13.046 | m3/h | Calc | C96*24/C110/C111 | 计算值
| 扬程 | 10 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.3 |  | Input |  | 输入值
| 效率 | 0.5 |  | Input |  | 输入值
| 流量： | 15 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 1.2254 | kW | Calc | C117*C114*9.81*C95/3600/C116/0.98/1000*C115 | 计算值
| 电机功率 | 2.2 | kW
缓冲泵选型 | 运行时长(h)： | 5.7 |  | Input |  | 输入值
| 供给系统数量（套）： | 3 |  | Input |  | 输入值
| 配置台数（连续运行） | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 备用 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 计算单台浆液泵流量 | 54.9305 | m3/h | Calc | C96*C122*24/C121/C123 | 计算值
| 扬程 | 40 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.3 |  | Input |  | 输入值
| 效率 | 0.5 |  | Input |  | 输入值
| 流量： | 55 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 17.9728 | kW | Calc | C129*C126*9.81*C95/3600/C128/0.98/1000*C127 | 计算值
| 电机功率 | 18.5 | kW | Input |  | 输入值
滤液水泵选型1(远) | 滤液水密度 | 1000 | kg/m3 | Input |  | 输入值
| 供给系统数量（套）： | 2 |  | Input |  | 输入值
| 配置台数（连续运行） | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 备用 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 计算单台浆液泵流量 | 49.6915 | m3/h | Calc | (C125*C95/1000*0.8*0.9+5) | 计算值
| 扬程 | 35 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.3 |  | Input |  | 输入值
| 效率 | 0.5 |  | Input |  | 输入值
| 流量： | 50 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 12.6518 | kW | Calc | C141*C138*9.81*C133/3600/C140/0.98/1000*C139 | 计算值
| 电机功率 | 15 | kW | Input |  | 输入值
滤液水泵选型2(近) | 供给系统数量（套）： | 1 |  | Input |  | 输入值
| 配置台数（连续运行） | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 备用 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 计算单台浆液泵流量 | 49.6915 | m3/h | Calc | (C125*C95/1000*0.8*0.9+5) | 计算值
| 扬程 | 15 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.3 |  | Input |  | 输入值
| 效率 | 0.5 |  | Input |  | 输入值
| 流量： | 50 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 5.4222 | kW | Calc | C152*C149*9.81*C133/3600/C151/0.98/1000*C150 | 计算值
| 电机功率 | 7.5 | kW | Input |  | 输入值
事故泵选型1(远) | 事故浆液密度 | 1150 | kg/m3 | Input |  | 输入值
| 计算单台浆液泵流量（m3/h）： | 34.5916 |  | Calc | C19/8 | 计算值
| 配置台数 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 扬程 | 35 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.3 |  | Input |  | 输入值
| 效率 | 0.5 |  | Input |  | 输入值
| 流量： | 40 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 0.43233 | kW | Calc | C162*C160*9.81*C156/3600/C161/0.98/1000*C160 | 计算值
| 电机功率 | 15 | kW | Input |  | 输入值
事故泵选型2(近) | 配置台数 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 扬程 | 15 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.3 |  | Input |  | 输入值
| 效率 | 0.5 |  | Input |  | 输入值
| 流量： | 40 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 4.9884 | kW | Calc | C170*C167*9.81*C156/3600/C169/0.98/1000*C168 | 计算值
| 电机功率 | 5.5 | kW | Input |  | 输入值
地坑泵选型 | 计算单台浆液泵流量（m3/h）： | 3.375 |  | Calc | 3*3*3/8
| 配置台数 | 1 | 台 | Input |  | 输入值
| 扬程 | 15 | m | Input |  | 输入值
| 电机系数 | 1.3 |  | Input |  | 输入值
| 效率 | 0.4 |  | Input |  | 输入值
| 流量： | 10 | m3/h | Input |  | 输入值
| 计算功率 | 1.5589 | kW | Calc | C179*C176*9.81*C156/3600/C178/0.98/1000*C177 | 计算值
| 电机功率 | 2.2 | kW | Input |  | 输入值
Note on C63: WWB: 选取原料有石灰石、消石灰、生石灰等
Note on C65: WWB: 计算按1000选取
Note on C92: WWB: 含10%附着水
Note on C94: WWB: 计算按1000选取
Note on C157: WWB: 8h排空
Note on C174: WWB: 8h排空

## 管段材料表
管段号 Pipeline No. | 管 段 起 止 点 Pipeline From Start To End |  | 管道 | 设 计 条 件 Design Condition |  |  | 隔热及防腐 Insul.& Antisepsis |  | 管 子 Pipe (m) |  |  |  |  | 阀 门 Valve (Pcs.) |  |  |  |  | 法 兰 Flange (Pcs.) |  |  |  |  | 管段号 Pipeline No. | 垫 片 Gasket (Pcs.) |  |  |  |  | 螺 栓 Bolt (Pcs.) |  |  |  |  | 螺 母 Nut (Pcs.)
| 起点 | 终点 | 等级 | 介质名称 | 操作温度 | 操作压力 | 隔热隔声代号 | 是否防腐 | 名称 | 规格 | 材料 | 数量 | 图号或标准号 | 名称 | 规格 | 阀体材料 | 数量 | 图号或标准号 | 名称 | 规格 | 材料 | 数量 | 图号或标准号 |  | 名称 | 规格 | 材料 | 数量 | 图号或标准号 | 名称 | 规格 | 性能等级或材料牌号 | 数量 | 图号或标准号 | 规格 | 性能等级或材料牌号 | 数量 | 图号或标准号
| From | To | Pipe Class | Medium Name | T(℃) | P(MPaG) | Code | Antisepsis | Name | Specs. | Material | Quan. | DWG.No./ STD.No. | Name | Specs. | Material | Quan. | DWG.No.& STD.No. | Name | Specs. | Material | Quan. | DWG.No.& STD.No. |  | Name | Specs. | Material | Quan. | DWG.No.& STD.No. | Name | Specs. | Perf.Class | Quan. | DWG.No.& STD.No. | Specs. | PERF.CLASS | Quan. | DWG.No.& STD.No.
AR-1001 | 烟囱 | 循环泵A | 1.0G1 | 吸收液 | ~50 | 0.08 | / | 否 | 玻璃钢管 | PN10 DN350 | FRP | 2.5 | HG/T21633-1991 | 衬胶蝶阀 | PN10 DN350 | 组合件 | 1 | D371J-10 | 法兰 | PN10 DN350 | FRP | 3 | HG/T21633-1991 | AR-1001 | 石棉橡胶垫 | FF350-10 | XB450 | 3 | HG/T20606-2009 | 双头螺柱 | M20×190 | 8.8 | 32 | GB/T 901-1988 | M20 | 8 | 64 | GB/T6170-2015
AR-1002 | 循环泵A | 脱硫装置A | 1.0G1 | 吸收液 | ~50 | 0.3 | / | 否 | 玻璃钢管 | PN10 DN300 | FRP | 18 | HG/T21633-1991 | 衬胶蝶阀 | PN10 DN300 | 组合件 | 1 | D371J-10 | 法兰 | PN10 DN300 | FRP | 4 | HG/T21633-1991 | AR-1002 | 石棉橡胶垫 | FF300-10 | XB450 | 4 | HG/T20606-2009 | 双头螺柱 | M20×190 | 8.8 | 36 | GB/T 901-1988 | M20 | 8 | 72 | GB/T6170-2015